АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛЁХОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

# Суджанского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 54/а

«29»  ноября  2013  года

«Об  утверждении программы «Схема развития

Водоснабжения и водоотведения  МО

«Плёховский  сельсовет» на 2014 -2024 годы»

В  соответствии с Федеральным  законом от 07.12.2011  года № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении», генеральным  планом муниципального  образования «Плёховский  сельсовет» Суджанского  района  Курской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить   программу  «Схема развития водоснабжения  и водоотведения муниципального  образования  «Плёховский  сельсовет» на 2014 -2024 годы».

2.   Постановление  вступает  в  силу  со дня  его  подписания  и подлежит размещению на официальном  сайте  администрации  сельсовета.

Глава  Плёховского сельсовета                                             П.Г.Басов

Приложение к постановлению Администрации

Плеховского сельсовета от 29.11.2013 г. №54

Схема

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской  области на период до 2023 года

Администрация Плеховского  сельсовета Суджанского района

Дата составления проекта Схемы водоснабжения и водоотведения - 2013 год

Непосредственный исполнитель:

Глава Плеховского сельсовета Суджанского района

Басов Петр Григорьевич

телефон: 8(47143) 3-15-23

Глава Плеховского сельсовета                                  П.Г. Басов

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | 4 |
| 2 | Направление развития централизованных систем водоснабжения | 6 |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления воды | 7 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 9 |
| 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 8 | Проектные предложения | 18 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет. В данном случае разрабатывается на срок 2014– 2024 г.г.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

3) перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

5) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  муниципального образования «Плеховский сельсовета» Суджанского района Курской области

Муниципальное образование «Плеховский сельсовет»  расположено на юге  Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета до районного центра (г.Суджа) составляет 12 км. МО « Плеховский сельсовет» граничит  на юге граничит с Сумской областью Украины, на западе с Гуевским сельсоветом, на северо-западе с Гончаровским сельсоветом, на севере с Махновским сельсоветом, на северо-востоке с Уланковским сельсоветом, на востоке – с Борковским сельсоветом.

Площадь Плеховского сельсовета равна 4759 га. В системе расселения Суджанского района муниципальное образование «Плеховский сельсовет» имеет тесную связь с городом Суджа.

В состав территории Плеховского  сельсовета входит один населенный пункт: село Плехово.

Численность населения на 01.01.2014 г. составила 650 человек.

Климат.

По климатическим условиям муниципальное образование «Плеховский  сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца – июля - составляет                +19,6 °С, а самого холодного – января-  - 7,9°С.

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней.

Территория поселения является благоприятной для возделывая сельскохозяйственных культур.

Жилой фонд.

Общая площадь жилых помещений в  Плеховском  сельсовете на  01.01.2013 г. Составила 20,5 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 31,5 м2.В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном  двустороннюю застройку.

Общественно-деловая зона

Учреждения образования – с. Плехово

Учреждение культурно - досугового типа представлен сельский дом культуры, которые расположены в с.Плехово .

Учреждения здравоохранения – фельдшерско-акушерский пункт в   с.Плехово .

Торговое обслуживание населения Плеховского сельсовета осуществляют 2 магазина.

Административно-деловые учреждения:

Администрация Плеховского  сельсовета, отделения связи  в с.Плехово.

Инженерное обеспечение Плеховского сельсовета включает в себя:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Организованного сброса сточных вод от населения через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения г.Суджа

Организация осуществляющая эксплуатацию сетей водоснабжения, на территории Плеховского  сельсовета –  Администрация Плеховского сельсовета».В  состав  водопотребителей  входят  коммунальный и сельскохозяйственный секторы.

Водоснабжение муниципального образования

3.7.1 Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях  и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водозаборные колонки.

Колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах на территории населенных пунктов имеется 7 ед.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей  100-150мм,давление 1-4 кг/см2, производительностью 18-35м3/час.

Всего на территории сельсовета 2 водонапорных башни производительностью 18-28м3/час, 2 артезианских скважины, 9,0 км водопроводных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает  около 100% .

Централизованной системой водоснабжения в Плеховском сельсовета оборудован не  весь жилищный фонд.

2.Направление развития централизованных систем  водоснабжения.

Таблица 1. Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения сельского поселения на 2014г.:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Плехово ул. Сад | 1 | 1983 | 100 | 1 | 1983 | 100 | 6,0 | 1983 | 100 |
|  | С. Плехово | 1 | 1983 | 100 | 1 | 1983 | 100 | 3,0 | 1983 | 100 |
|  | Итого по МО | 2 | 1983 | 100 | 2 | 1983 | 100 | 9,0 | 1983 | 100 |

Вода с артезианских скважин всех водозаборов поступает в резервные емкости-накопители, с которых распределяется по потребителям.

Вода перед резервуарами проходит через насосные станции I-го подъема.

Насосными станциями первого подъема служат глубинные насосы.

Приборы учета поднятой воды на каждой скважине отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.

Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Основной материал трубопроводов – чугунные и асбестовые трубы. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования.

На момент проведения работ в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет Суджанского района Курской области» есть необходимость строительства новых объектов системы водоснабжения (артезианской скважины, станции I-го подъема и т.п.), а так же необходимо провести реконструкцию оборудования станций. Стоит обратить внимание на состояние трубопроводов системы водоснабжения и на приборный учет добываемой воды.

3. Баланс водоснабжения и потребления воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Таблица 2. Расчет среднесуточного водопотребления

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 650 | 50 | 32,5 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | 8 |
| Поливка зеленых насаждений |  | 50 | 50 |
| Итого | Х | Х |  |

Таблица 3. Расчет максимального расхода воды.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 32,5 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 0,6 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 65,5 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 2,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,3 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 6,0 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,5 |

На 2013 год, при нынешнем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. Но с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, для предотвращения перебоя водоснабжения населения в ближайшее время необходимо провести работы по вводу в эксплантацию дополнительных скважин.

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», благоустройство жилой застройки для сельского поселения разбито по следующим категориям:

·         1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными колонками;

·         2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации;

·         3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла);

·         4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без ванн);

·         5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями;

·         6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением;

Общая численность проживающего населения, которое пользуется услугой по водоснабжению, составляет 650 человек. Основная масса людей проживает в домах с 5-й категорией благоустройства.

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2014 г. до 2023 года в первую очередь учитывается самая многочисленная категория граждан.

Принимая во внимание демографический спад населения, можно спрогнозировать планомерное уменьшение численности жителей сельского поселения.

В таблице 4 представлены прогнозные данные о численности жителей по услуге водоснабжения, учитывающие демографический фактор:

Таблица 4.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 202 2г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по услуге водоснабжение, чел. | 650 | 657 | 663 | 677 | 681 | 689 | 693 | 697 | 701 | 709 |

Таблица 5. Сведения о прогнозе потреблении воды на период 2014-2023г.г.

|  | 201 4г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 20 22г. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода отпущенная потребителю, тыс. м3 | 23,08 | 23,09 | 23,12 | 23,14 | 23,17 | 23,2 | 23,25 | 23,27 | 23,29 | 24,11 |
| Среднесуточ-ное потребление воды, м3/сут. | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,9 |
| Максималь-ное суточное потребление воды, м3/сут. | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 17,0 |

Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения сельского поселения при ее передаче сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Среднесуточ-ные потери воды, м3/сут. | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |

На момент проведения данной работы у сельского поселения отсутствует перспективный план развития поселения, нет данных о плате за подключение абонентов.

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 40 лет. С годами резко возрастает вероятность аварий на старых участках трубопроводов, что отрицательно скажется на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения.

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Плеховского сельсовета должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Первым этапом по реконструкции схемы водоснабжения следует провести работы по замене изношенного оборудования на насосных станциях I-го подъема.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 40 лет. Чугунные и асбестовые трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых  составляет 50 лет.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Водным кодексом Российской федерации в целях защиты водных объектов на территории поселения учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы шириной от 30 до 50 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Для кардинального решения проблемы качества воды в условиях будущего необходим комплекс скоординированных мер, основной задачей которых является прекращение сброса сточных вод в реки и водоемы, то есть отделение хозяйственного звена круговорота воды от источников водных ресурсов.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных вод:

– вынос источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной охраны водозабора;

– разработка и утверждение проекта водоохранных зон;

– разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хоз–питьевого водоснабжения;

– озеленение и благоустройство водоохранных зон.

Требования к источниками нецентрализованного водоснабжения шахтные колодцы:

СанПиН 2.1.4.1175–02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормативы».

СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества ».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—1,3 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец. Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно–питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой.

Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3–х поясов зон санитарной охраны:

– граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02–84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

– границы второго пояса ЗСО определяются расчетом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100–150 м;

– границы третьего пояса ЗСО определяются расчетом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315–03 и ГН 2.1.5.2280–07 предусмотреть очистку воды из скважин.

На территории 1–го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

– в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1–го пояса;

– должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

– запрещается размещение жилых и общественных зданий;

– не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2–го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно–профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

– населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

– производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

– загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

– размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

– применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водоводов питьевого назначения».

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1–го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–питьевого назначения».

Ширина санитарно–защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.».

6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются (как было описано ранее) в замене устаревшего оборудования насосных станций I-го подъема и замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения. Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Плеховского сельсовета, на период 2014 – 2023 г.г. представлены в таблице 7:

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения | Сроки начала и окончания работ | Оценочная стоимость, руб., 2014год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство новой водонапорной башни | 2015 г. | 6500 000 |
| 3. | Бурение и ввод в эксплуатацию новой скважины | 2016 г. | 170 000 |
| 4. | Строительство новой водонапорной башни | 2017 г. | 750 000 |
| 5. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (5000м) | 2018 г. | 4200 000 |
| 6. | Бурение и ввод в эксплуатацию новой скважины | 2019 г. | 170 000 |
| 7. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (5000м) | 2018 г. | 3 700 000 |
| 8. | Строительство новой водонапорной башни | 2020 г. | 680 000 |
| 9. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (1500м) | 2021 г. | 1 800 000 |
| 9. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (2200 м) | 2019 г. | 2 700 000 |
| 10. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (2000 м) | 2020 г. | 2 300 000 |
| 11. | Строительство новой водонапорной башни | 2020 г. | 640 000 |
| 12. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (2500 м) | 2022 г. | 2 100 000 |
| 13. | Строительство новой водонапорной башни | 2021 г. | 550 000 |
| 14. | Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (3000 м) | 2023 г. | 3 400 000 |
| 15. | Строительство новой водонапорной башни | 2023 г. | 630 000 |
|  | ИТОГО: |  | 30 290 000 |

7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Для перспективного развития системы водоснабжения Плеховского сельсовета, для снижения потерь воды при ее добычи и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 30290 000 рублей с учетом НДС (расчет средств на момент проведения работ 2014 год) до 2023 года.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения до 2020 года сведены в таблицу 8

Таблица 8

| Год | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- |
| 2015 | 6500 000 |
| 2016 | 170 000 |
| 2017 | 750 000 |
| 2018 | 4200 000 3700 000 |
| 2019 | 170 000 2 700 000 |
| 2020 | 2300 000 640 000 |
| итого | 2 113 000 |

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

Внутренняя центральная канализация в жилых и общественных зданиях сельского поселения отсутствует. Жилые дома в основном оборудованы выгребными ямами.

Таблица 9. Расчет среднесуточного водоотведения.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 650 | 50 | 32,5 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | 4 |
| Итого: | Х | Х | 36,5 |

Таблица 10. Сведения о прогнозе водоотведения на период 2014-2023г.г., учитывая демографический фактор.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 20 22г. |  | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 650 | 657 | 663 | 677 | 681 | 689 | 693 | 697 | 701 |  | 709 |
| Расход водоотведения, тыс. м3 | 29,1 | 29,4 | 29,9 | 30,1 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 31,8 | 32,4 |  | 32,6 |
| Суточный расход, м3/сут. | 63,2 | 63,6 | 63,9 | 64,0 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,2 | 66,1 |  | 66,2 |
| Максималь-ный суточный расход, м3/сут. | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 66,1 | 65,6 | 65,8 | 67,0 | 66,9 | 67,2 | 68,2 |  |

8.Проектные предложения.

Исходя из изложенного, для обеспечения комфортной среды проживания населения Плеховского сельсовета необходимо предусмотреть 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения  необходимо оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно - очистные сооружения.

Прим.: на территории Плеховского сельсовета выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не значится.